附件

大坝安全监测信息报送项目和监测频次表

| 监测项目 |  | 大坝级别 |  |  | 最少监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 人工监测 | 自动监测 |
| 变 形 | 混凝土坝坝体水平位移和垂直位移 | √ | √ | √ | 1次/每月 | 1次/每日 |
|  | 土石坝表面水平位移和垂直位移 | √ | √ | √ | 1次/每2月 | 1次/每日 |
|  | 面板坝周边缝变形 | √ | √ | √ | 1次/每月 | 1次/每日 |
|  | 混凝土坝坝基水平位移和垂直位移 | √ | √ |  | 1次/每月 | 1次/每日 |
|  | 近坝库岸、工程边坡变形 | 见注1 |  |  | 1次/每季 | 1次/每日 |
| 渗 流 | 混凝土坝坝基扬压力 | √ | √ | √ | 2次/每月 | 1次/每日 |
|  | 混凝土坝总渗流量和主要分区渗流量 | √ | √ | √ | 2次/每月 | 1次/每日 |
|  | 土石坝坝体、坝基渗透压力 | √ | √ | √ | 1次/每周 | 1次/每日 |
|  | 土石坝总渗流量 | √ | √ | √ | 1次/每周 | 1次/每日 |
|  | 大坝两岸地下水位 | √ | √ | √ | 1次/每月 | 1次/每日 |
|  | 近坝库岸、工程边坡地下水位 | 见注1 |  |  | 1次/每月 | 1次/每日 |
| 环 境 量 | 大坝上下游水位 | √ | √ | √ | 1次/每日 | 1次/每日 |
|  | 坝址气温 | √ | √ | √ | 1次/每日 | 1次/每日 |
|  | 降雨量 | √ | √ | √ | 1次/每日 | 1次/每日 |
|  | 出入库流量 | √ | √ | √ | 1次/每日 | 1次/每日 |
| 巡视检查 |  | √ | √ | √ | 1次/每月 |  |

注：1、近坝库岸、工程边坡的变形和地下水位监测数据只对存在失稳隐患的边坡要求上报。

2、表中的变形测点和渗流测点按每座大坝的具体情况确定。

3、首次蓄水和初期蓄水时的监测频次按有关监测技术规范确定。

4、对坝高低于100米且库容小于1亿立方米的正常坝，自动化监测项目的最少监测频次为1次/每周。

5、巡视检查仅要求报送检查结果（即有无异常），对检查发现的异常情况应当详细说明。